Pruchnik, dnia 30 listopada 2009 roku

GMINA PRUCHNIK

UL. RYNEK 1

37-560 PRUCHNIK

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IR3410/39/ 2009

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IR3410/39/2009 w trybie przetargu nieograniczonego na . „Dostawa urządzeń i materiałów do robót wykończeniowych w budynku remizy OSP Nr 3 w Pruchniku”

WYJAŚNIENIE

treści SIWZ

Gmina Pruchnik., działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na . „Dostawa urządzeń 
i materiałów do robót wykończeniowych w budynku remizy OSP Nr 3 w Pruchniku”

Pytanie1

Proszę o sprecyzowanie nazewnictwa „klimatyzator szafkowy” czy jest to klimatyzator podsufitowy, podstropowy, czy szafa klimatyzacyjna stojąca?

Odpowiedź1

Szafa klimatyzacyjna stojąca np. LG typ P05AH

Pytanie2

Czy wydajność klimatyzatora musi być równa 12 kW czy może być wyższa?

Odpowiedź2

Pojemność klimatyzatora  może być wyższa jak 12 kW

Pytanie3

Elektryka; czy zostaną wykonane przyłącza elektryczne pod klimatyzatory i agregaty chłodnicze po stronie gminy?

Odpowiedź3

Przyłącza elektryczne pod klimatyzatory i agregaty chłodnicze wykona Inwestor

Pytanie4

Elektryka; jeśli elektryka będzie wykonana po stronie inwestora chcielibyśmy zasugerować rozmieszczenie klimatyzatorów, dolne pomieszczenie na prawo od wejścia nad oknem na tył budynku, agregat z tyłu budynku, górne pomieszczenie na większej sali, ponieważ częściowa zabudowa pomieszczenia będzie powodowała barierę do swobodnego przepływu schłodzonego powietrza!

Odpowiedź4

Elektryka będzie wykonana po stronie  Inwestora , po  wykonaniu dostawy  i montażu przez Wykonawcę. W związku z powyższym można zmienić rozmieszczenie klimatyzatorów.

Pytanie5

Komora chłodnicza; czy płyta ma posiadać atest PZH?, czy płyta ma mieć ściankę blachy o grubości 4mm czy 5 mm?, czy drzwi chłodnicze mają posiadać atest i czy muszą zostać przedstawione dokumenty określające  przeznaczenie drzwi, ponieważ można zaproponować o połowę tańsze, ale ich przeznaczenie to drzwi przeciwpożarowe?

Odpowiedź5

Płyta na komorę chłodniczą powinna być warstwowa z rdzeniem styropianowym grubość 10 cm, blacha obustronnie grubości min 0,5 mm w kolorze RAL 9002, drzwi chłodnicze ciepłe. Płyta na wykonanie komory oraz drzwi chłodnicze powinny mieć atesty PZH, które należy przedłożyć.

Pytanie6

Czy sterowanie do komory ma być profesjonalne czy wystarczy zwykły termostat?

Odpowiedź6

Sterowanie do komory ma być profesjonalne tj. sterownik ma posiadać funkcję załączania sprężarki, wentylatora, parownika, grzałki parownika.

Pytanie7

Czy zostaniemy poinformowani o planowanym wykończeniu ścian na sali konsumpcji i na sali tanecznej, istotne jest to o tyle, że prowadzenie instalacji chłodniczej, elektrycznej i musi być ukryta w ścianie?

Odpowiedź7

Ściany pomieszczenia sali biesiadnej i tanecznej będą szpachlowane i malowane do wysokości 1,60m farbą olejną (lamperia) a powyżej farbą emulsyjną.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona

Wójt Gminy Pruchnik

mgr Stanisław Górski